ES2080系列无线高压核相仪（语音核相）

一、简介

ES2080无线高压核相仪，应用于电力线路或变电所验电、核相、相位测试、相序判断、变压器组别判断等（线路电压：70V~220kV）。核相仪采用无线传输技术，传输距离可达30米；3.5寸LCD彩屏，可同屏显示相位、频率、电压等核相结果，动态向量图指示，清晰直观；具有语音提示“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等。对于高压线路核相(电压超过220V时)，可将探测器的金属探钩逐渐靠近导线，当感应到电场信号即可完成核相，核相结果直接显示在无线接收器上，当裸导线电压超过35kV时，为了确保安全必须使用非接触核相。

ES2080无线高压核相仪由主机、探测器、伸缩绝缘杆、监测软件、USB通讯线等组成，监测软件具有在线实时监控、历史数据查询、向量图指示、相位指示功能、能存储300组数据；具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。

二、型号规格

| 型号 | ES2080 | ES2080A |
| --- | --- | --- |
| *电压测量功能 | 有 | 无 |

- 技术参数

| 功 能 | 频率测量、相位测量、相序显示、*电压测量、电压检验 |  |
| --- | --- | --- |
| 核相方式 | 接触式核相：35kV以下的裸导线或220kV以下具有绝缘外皮的导线可以接触导线核相非接触式核相。 当裸线路电压超过35kV时，必须采用非接触测试，探针逐渐靠近导线核相 |  |
| 传输距离 | 无线传输，直线传输距离约30米 |  |
| 相别定性 | 同相:－25°～25° | 异相:95°～145°和215°～265° |
| 核相电压 | 70V～220kV |  |
| 相位量程 | 0.0°～360.0°；精度：≤±12°；分辨率：0.1° |  |
| 频率量程 | 45.0Hz～65.0Hz；精度：≤±2Hz；分辨率：0.1Hz |  |
| *电压量程 | 70V～110kV； 精度：±10% 分辨率：100V |  |
| 发射频率 | 433MHz、315MHz |  |
| 显示模式 | 3.5寸彩屏 |  |
| LCD显示尺寸 | 72mm×55mm |  |
| 仪表尺寸 | 主机187×119×48mm |  |
|  | 探测器146×100×75mm |  |
| 相位指示 | 相量图及数字同时显示 |  |
| 工作指示 | 核相时探测器具有声光指示功能，红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |  |
| 数据存储 | 300组，闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |  |
| 数据查阅 | 数据查阅功能：“READ”符号显示 |  |
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |  |
| 功 耗 | 探测器：30mA Max |  |
|  | 主机：150mA Max |  |
| 仪表质量 | 仪器：约450g(含电池)； 探测器：约240g(含电池)*2； |  |
| 电池电压 | 电池电压不足，显示低电符号“ ” |  |
| 自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 |  |
| 绝缘杆长度 | 最大直径Φ38mm；长度：3米 |  |
| 绝缘试验 | 绝缘杆拉伸后两端：AC 220kV/rms； 主机、探测器：AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |  |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃；70%rh以下 |  |
| 存放温湿度 | -10℃～60℃；80%rh以下 |  |
| 适合安规 | GB13398－92、GB311.1－311.6－8、3DL408－91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV～35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 |  |
|  | 符合IEC61481－A2；2004；IEC 61243－1 ed.2:2003标准 |  |

*仅限于ES2080

四、装箱单

| 接收器 | 1台 |
| --- | --- |
| 探测器 | 2台 |
| 探 针 | 2件 |
| 探 勾 | 2件 |
| 绝缘杆 | 2件 |
| LR6电池 | 5 节 |
| 6F22电池 | 2个 |
| 检验线 | 1条 |
| 说明书 | 1本 |
| 仪表箱 | 1个 |

广州征能电子科技有限公司

地址：广州市白云区太和镇大来南路81号2楼

电话：020-37319325，020-36544171，020-36544172

传真：020-37319075

邮编：510540

公司网站：www.znele.com